## Slide 1: Bieg jałowy silnika indukcyjnego
Bieg jałowy – stan pracy w którym obwód wirnika jest zamknięty, do uzwojeń stojana jest doprowadzone napięcie, a wał silnika nie jest obciążony żadnym momentem.
Wirnik wiruje z prędkością zbliżoną do synchronicznej, niewielki poślizg s0=0,001.

## Slide 2: Bieg jałowy silnika indukcyjnego
Moc pobierana przez silnik w całości idzie na pokrycie strat.
Prąd jałowy przy zasilaniu napięciem znamionowym
Współczynnik mocy

## Slide 3: Bieg jałowy silnika indukcyjnego
Znaczny, w porównaniu ze znamionowym, prąd jałowy oraz mały współczynnik mocy powodują że :
SILNIKI INDUKCYJNE NIE OBCIĄŻONE POWINNY BYĆ WYŁĄCZONE Z SIECI

## Slide 4: Bieg jałowy silnika indukcyjnego
Charakterystyki biegu jałowego

## Slide 5: Stan zwarcia silnika indukcyjnego
Stan zwarcia – stan w którym do uzwojenia stojana jest doprowadzone napięcie, obwód wirnika jest zwarty, a wirnik jest unieruchomiony.
Prąd zwarcia może osiągnąć 4-10 IN
Moc pobierana przez silnik w całości zamieniana jest na ciepło

## Slide 6: Stan zwarcia silnika indukcyjnego
Napięcie zwarcia – napięcie jakie należy doprowadzić do uzwojenia jednej ze stron np. stojana, aby przy zwarciu uzwojenia drugiej strony i unieruchomionym wirniku popłynął prąd znamionowy po stronie zasilanej.
Podobnie jak w transformatorze napięcie zwarcia podaje się w stosunku do napięcia zasilającego
W maszynach indukcyjnych wynosi 10-25%UN

## Slide 7: Stan zwarcia silnika indukcyjnego
Pomiędzy prądem zwarciowym, prądem znamionowym i napięciem zwarcia
Znajomość prądu zwarciowego jest niezbędna do właściwego doboru zabezpieczeń przeciwzwarciowych

## Slide 8: Stan zwarcia silnika indukcyjnego
Stan zwarcia w silnikach klatkowych występuje przy każdym załączeniu (rozruchu) silnika do sieci, jeżeli nie stosuje się specjalnych urządzeń do obniżania napięcia.
W silnikach pierścieniowych prąd zwarciowy zmniejsza się poprzez zwiększenie rezystancji obwodu wirnika.

## Slide 9: Stan obciążenia silnika indukcyjnego
Stan obciążenia – silnik sprzężony z maszyną napędzaną przy jednoczesnym zasilaniu uzwojeń stojana napięciem z sieci.
W stanie obciążenie prędkość obrotowa wirnika ustala się w stanie równowagi momentów: wydawanego przez silnik i hamującego.
Przy każdej zmianie obciążenia, moment wydawany przez silnik dostosowuje się do momentu hamującego (zmianie towarzyszy zmiana prędkości obrotowej.

## Slide 10: Stan obciążenia silnika indukcyjnego

## Slide 11: Stan obciążenia silnika indukcyjnego
Charakterystyki ruchowe maszyny indukcyjnej

## Slide 12: Stan obciążenia silnika indukcyjnego
W zakresie stabilności (stateczności) pracy zespołu silnik-maszyna napędzana, możemy wyróżnić stany mechaniczne ustalone i nieustalone.
W stanie ustalonym – prędkość obrotowa n zespołu jest stała.
Moment rozwijany przez silnik jest równoważony momentem hamującym

## Slide 13: Stan obciążenia silnika indukcyjnego
W stanie nieustalonym prędkość obrotowa zmienia się. Sytuacja występuje w momencie kiedy miedzy momentem rozwijanym i hamującym występuje różnica nazywana momentem dynamicznym.
Jeżeli moment ten jest dodatni układ przyśpiesza, jeżeli jest ujemny układ zwalnia

## Slide 14: Stan obciążenia silnika indukcyjnego
Stany nieustalone występują przy:
Rozruchu
Regulacji prędkości obrotowej
Zmianie obciążenia
Zmianie warunków zasilania

## Slide 15: Stan obciążenia silnika indukcyjnego
Po zaburzeniu stanu równowagi momentów zespołu pracującego dotychczas w stanie ustalonym nogą zaistnieć dwa przypadki:
praca stabilna - układ wraca do stanu równowagi
praca niestabilna – układ zatrzymuje się lub wykazuje tendencje do rozbiegania się (nieograniczonego wzrostu prędkości obrotowej)

## Slide 16: Stan obciążenia silnika indukcyjnego
W zakresie poślizgów 0<s<sk praca silnika jest stabilna. Następuje samoczynne dostosowanie parametrów pracy silnika do momentu hamującego, powodując przy każdej wartości tego momentu stan ustalony.
W zakresie poślizgów sk<s<1 mamy zakres pracy niestabilnej