## Slide 1: Maszyny synchroniczne
Maszyna synchroniczna – maszyna prądu przemiennego, której wirnik w stanie ustalonym obraca się z taką samą prędkością, z jaką wiruje pole magnetyczne

## Slide 2: Maszyny synchroniczne
Między prędkością obrotową maszyny synchronicznej n (w obr/min), liczbą par biegunów p i częstotliwością f (w Hz) występuje stała zależność

## Slide 3: Maszyny synchroniczne
Maszyna synchroniczna jest maszyną odwracalną.
Może pracować jako prądnica lub jako silnik.
Prądnice synchroniczne pracują jako generatory trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50Hz w elektrowniach i agregatach prądotwórczych
Silniki synchroniczne stosowane są do napędu maszyn wymagających stałej prędkości obrotowej

## Slide 4: Maszyny synchroniczne
Strumień magnetyczny w maszynie może być wytwarzany przez magnes trwały lub przez elektromagnes.
Bieguny magnetyczne wytwarzające stały w czasie strumień magnetyczny, najczęściej są umieszczone w wirniku, zwanym magneśnicą.

## Slide 5: Maszyny synchroniczne
Jeżeli strumień jest wytwarzany przez elektromagnes, to uzwojenie magnesów jest zasilane prądem wzbudzenia.
Prąd wzbudzenia jest pobierany zwykle z obcego źródła, np. baterii akumulatorów lub prądnicy prądu stałego zwanej wzbudnicą.
Wzbudnica może być umieszczona na wspólnym wale z maszyną synchroniczna

## Slide 6: Maszyny synchroniczne
W stojanie (tworniku) umieszczone jest uzwojenie prądu przemiennego jednofazowe lub znacznie częściej trójfazowe

## Slide 7: Maszyny synchroniczne
W stojanie (tworniku) umieszczone jest uzwojenie prądu przemiennego jednofazowe lub znacznie częściej trójfazowe

## Slide 8: Maszyny synchroniczne

## Slide 9: Maszyny synchroniczne

## Slide 10: Maszyny synchroniczne
W małych maszynach stosuje się niekiedy taką konstrukcję, że uzwojenie wzbudzające jest umieszczone w stojanie, wtedy stojan jest magneśnicą, a wirnik jest twornikiem.
W dużych maszynach taka budowa jest niecelowa, ponieważ odprowadzenie dużych prądów z wirnika wymagałoby dużych wymiarów szczotek i pierścieni.

## Slide 11: Maszyny synchroniczne
Maszyny synchroniczne są budowane w dwóch zasadniczych odmianach:
 z biegunami utajonymi (z wirnikiem cylindrycznym)
 z biegunami jawnymi (z wirnikiem jawnobiegunowym)

## Slide 12: Maszyny synchroniczne
Obwód magnetyczny stojana (rdzeń) tworzą pakiety złożone z blach o grubości 0,35÷0,5 mm.
Rdzeń jest osadzony w korpusie wykonanym jako odlew lub konstrukcja spawana.
W żłobkach pakietu twornika jest umieszczone uzwojenie prądu przemiennego jednofazowe lub trójfazowe.
Stojan maszyny synchronicznej jest wykonany bardzo podobnie do stojana maszyny indukcyjnej.

## Slide 13: Maszyny synchroniczne

## Slide 14: Maszyny synchroniczne
Wirnik maszyny synchronicznej nie jest przemagnesowywany, wykonuje się go więc z materiału litego (odkuwki stalowej lub odlewu staliwnego). Na wirniku jest umieszczone uzwojenie wzbudzające zasilane prądem stałym. Uzwojenie to może być umieszczone w żłobkach - bieguny utajone lub na biegunach jawnych.

## Slide 15: Maszyny synchroniczne
.

## Slide 16: Maszyny synchroniczne
Szczelina powietrzna jest w maszynie synchronicznej znacznie większa niż w maszynie indukcyjnej i wynosi 5 - 50 mm. Duża szczelina powietrzna wymaga większego prądu i powoduje większe straty mocy wzbudzenia, lecz jest korzystna ze względu na przeciążalność maszyny.
Każda maszyna musi mieć odpowiednio wykonany układ chłodzenia do od­prowadzenia ciepła powstałego w wyniku strat w stali i w miedzi.
Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne maszyn synchronicznych zależą od ich prędkości obrotowej oraz mocy i związanego z nią systemu chłodzenia.

## Slide 17: Maszyny synchroniczne z biegunami utajonymi
Maszyny z biegunami utajonymi to maszyny pracujące z dużymi prędkościami obrotowymi, najczęściej jako generatory napędzane turbinami parowymi, stąd ich nazwa turbogeneratory. Ich prędkość wynosi 3000 obr/min (rzadziej 1500 obr/min), aby więc uzyskać częstotliwość napięcia 50 Hz należy - zgodnie z zależnością - zastosować uzwojenie dwubiegunowe.

## Slide 18: Maszyny synchroniczne z biegunami utajonymi
Wszystkie turbogeneratory pracują z wałem w położeniu poziomym. Maszyny o takiej budowie mogą również pracować jako silniki.

## Slide 19: Maszyny synchroniczne z biegunami utajonymi
Wirnik turbogeneratora (magneśnica) jest wykonany z odkuwki łącznie z wałem z wysoko wytrzymałościowej stali magnetycznej.

## Slide 20: Maszyny synchroniczne z biegunami utajonymi
Uzwojenie wzbudzające jest umieszczone w wyfrezowanych żłobkach. Żłobek jest wyłożony odpowiednią izolacją, a poszczególne pręty uzwojenia wzbudzającego są izolowane między sobą. W celu zabezpieczenia uzwojeń przed wypadnięciem, żłobki są zaklinowane klinami z metali niemagnetycznych, np. z mosiądzu, twardych stopów aluminiowych.

## Slide 21: Maszyny synchroniczne z biegunami utajonymi
Połączenia czołowe uzwojeń, leżące poza żłobkami, są zabezpieczone przed działaniem sił odśrodkowych za pomocą cylindrycznych osłon, tzw. Kołpaków Kołpaki są elementem podlegającym największym naprężeniom w turbogeneratorze, dlatego też wykonuje sieje z wysokogatunkowej stali o dużej wytrzymałości

## Slide 22: Maszyny synchroniczne z biegunami utajonymi
Rdzeń stojana jest wykonany z pakietów izolowanych blach elektro­magnetycznych o malej stratności. Grubość pakietu wynosi 4-5 cm. Znajdujące się między pakietami blach rozporki tworzą promieniowe kanały wentylacyjne o grubości kilku milimetrów. Rdzeń znajduje się w spawanym korpusie, który spełnia rolę konstrukcji nośnej, a jednocześnie - dzięki odpowiednim komorom ukierunkowuje przepływ czynnika chłodzącego.

## Slide 23: Maszyny synchroniczne z biegunami utajonymi

## Slide 24: Maszyny synchroniczne z biegunami utajonymi
W żłobkach stojana jest umieszczone dwuwarstwowe uzwojenie twornika. W celu zabezpieczenia przed skutkami bardzo dużych sił przy zwarciach, połączenia czołowe są mocowane do odpowiednich wsporników na obwodzie. W bardzo dużych generatorach uzwojenia tworników są uzwojeniami jednozwojnymi, przy czym pręt zwoju jest wykonany z wielu izolowanych od siebie elementarnych prętów.

## Slide 25: Maszyny synchroniczne z biegunami utajonymi
Maksymalne napięcie znamionowe, na jakie są wykonywane turbogeneratory, to 28 kV. Tak wysokie napięcie wymaga szczególnej izolacji. Do niedawna typową izolacją uzwojeń twornika była izolacja z taśmy mikanitowej nasycona syciwami i odpowiednio sprasowana. Obecnie, coraz częściej używa się taśmy z samiki, a czynnikiem wiążącym są żywice sztuczne, termoutwardzalne, np. epoksydowe. Izolację wykonuje się na prętach poza maszyną, a następnie gotowe zaizolowane i sprasowane do odpowiednich wymiarów pręty są układane w żłobkach.

## Slide 26: Maszyny synchroniczne z biegunami utajonymi
W turbogeneratorach najczęściej stosuje się chłodzenie powietrzne pośrednie w obiegu zamkniętym.
W praktyce największe możliwości zwiększenia mocy granicznych daje zintensyfikowanie chłodzenia, które można uzyskać przez zastosowanie chłodzenia bezpośredniego oraz zastosowanie czynnika chłodzącego o lepszych właściwościach, czyli wodoru i wody.

## Slide 27: Maszyny synchroniczne z biegunami jawnymi
Do grupy maszyn z biegunami jawnymi należą hydrogeneratory, tj. generatory napędzane turbinami wodnymi. Ponieważ turbiny wodne mają małe prędkości, zatem - zgodnie z zależnością - hydrogeneratory muszą być wykonane z dużą liczbą biegunów. Przy prędkościach rzędu kilkudziesięciu obrotów na minutę liczba biegunów wynosi kilkadziesiąt.

## Slide 28: Maszyny synchroniczne z biegunami jawnymi
Przy małej prędkości obrotowej siły odśrodkowe są niewielkie i średnice mogą być odpowiednio duże. Dochodzą one do kilkunastu metrów przy mocach dochodzących do kilkuset megawatów

## Slide 29: Maszyny synchroniczne z biegunami jawnymi
Wirniki takie mają małą długość, do ok. 1m. Maszyny takie najczęściej pracują z wałem pionowym Nabiegunniki, a czasami całe bieguny, są wykonane z blachy o grubości ok. 1 mm. W zewnętrznej części nabiegunników często umieszcza się pręty zwarte na obu końcach przez odpowiednie pierścienie, tworzy się w ten sposób klatkę tłumiącą lub rozruchową.

## Slide 30: Maszyny synchroniczne z biegunami jawnymi